## Расчет АКБ_Пр
Дом
Для АКБ и СОУЭ |  |  | Режим |  |  |  |  | Для АКБ и СОУЭ |  |  | Режим
|  |  | Дежурный |  | Тревожный | [5 empty] | Дежурный |  | Тревожный
№ | Наименование | Кол. | Iдеж, мА | ∑ Iдеж, мА | Ток, мА | ∑ Ток, мА |  | № | Наименование | Кол. | Iдеж, мА | ∑ Iдеж, мА | Ток, мА | ∑ Ток, мА
1 | МПИ-20 | 2 | 500 | 1000 | 500 | 1000 |  | 1 | МПИ-20 |  | 500 | 0 | 500 | 0
2 | КС-02-250 | 30 | 150 | 4500 | 150 | 4500 |  | 2 | КС-02-250 |  | 150 | 0 | 150 | 0
3 | ППК-02-250 | 3 | 220 | 660 | 320 | 960 |  | 3 | ППК-02-250 |  | 220 | 0 | 320 | 0
4 | ИП 212-102 | 275 | 0.17 | 46.75 | 0.18 | 49.5 |  | 4 | ИП 212-102 |  | 0.17 | 0 | 0.18 | 0
5 | ИП 513-102 | 70 | 0.16 | 11.2 | 0.2 | 14 |  | 5 | ИП 513-102 |  | 0.16 | 0 | 0.2 | 0
6 | УДП-513-102 (П) |  | 0.16 | 0 | 0.2 | 0 |  | 6 | УДП-513-102 (П) |  | 0.16 | 0 | 0.2 | 0
7 | УДП-513-102 (Д) |  | 0.16 | 0 | 0.2 | 0 |  | 7 | УДП-513-102 (Д) |  | 0.16 | 0 | 0.2 | 0
8 | РР-02-250 | 30 | 14 | 420 | 14 | 420 |  | 8 | РР-02-250 |  | 14 | 0 | 14 | 0
9 | БИ-04 |  | 0.5 | 0 | 7 | 0 |  | 9 | БИ-04 |  | 0.5 | 0 | 7 | 0
10 | АМР-4 |  | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 10 | АМР-4 |  | 50 | 0 | 50 | 0
11 | АР-1 |  | 0.172 | 0 | 0.188 | 0 |  | 11 | АР-1 |  | 0.172 | 0 | 0.188 | 0
12 | МР-1 | 10 | 0.3 | 3 | 28 | 280 |  | 12 | МР-1 |  | 0.3 | 0 | 28 | 0
13 | МР-4 | 3 | 0.2 | 0.6 | 28 | 84 |  | 13 | МР-4 |  | 0.2 | 0 | 28 | 0
14 | МДА-101 исп.1 |  | 6 | 0 | 6 | 0 |  | 14 | МДА-101 исп.1 |  | 6 | 0 | 6 | 0
15 | Маяк-24-3М1 |  | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 15 | Маяк-24-3М1 |  | 0 | 0 | 20 | 0
16 | Маяк-24-3М | 119 | 0 | 0 | 20 | 2380 |  | 16 | Маяк-24-3М |  | 0 | 0 | 20 | 0
17 | Маяк-24-КП |  | 0 | 0 | 75 | 0 |  | 17 | Маяк-24-КП |  | 0 | 0 | 75 | 0
18 | Маяк-24-СТ |  | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 18 | Маяк-24-СТ |  | 0 | 0 | 20 | 0
19 | Молния-24 "Выход" |  | 20 | 0 | 20 | 0 |  | 19 | Молния-24 "Выход" |  | 20 | 0 | 20 | 0
20 | ОР-101 |  | 10 | 0 | 72 | 0 |  | 20 | ОР-101 |  | 10 | 0 | 72 | 0
21 | Спектрон-801 |  | 0.35 | 0 | 26 | 0 |  | 21 | Спектрон-801 |  | 0.35 | 0 | 26 | 0
22 | RA-20 |  | 45.5 | 0 | 47.8 | 0 |  | 22 | RA-20 |  | 45.5 | 0 | 47.8 | 0
23 | RA-30 |  | 30.8 | 0 | 32.4 | 0 |  | 23 | RA-30 |  | 30.8 | 0 | 32.4 | 0
24 | ИП 101-102-A1R |  | 0.24 | 0 | 0.26 | 0 |  | 24 | ИП 101-102-A1R |  | 0.24 | 0 | 0.26 | 0
Итого ∑I, мА: |  |  |  | 6641.55 |  | 9687.5 |  | Итого ∑I, мА: |  |  |  | 0 |  | 0
Итого ∑I, А: |  |  |  | 6.6416 |  | 9.6875 | 2.1528 | Итого ∑I, А: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Требуемая емкость аккумулятора (Ач): |  |  |  | Wтреб(Ач) = ∑ Iдеж * 1ч + ∑ Iтр * 1ч < Wном. |  |  |  | Требуемая емкость аккумулятора (Ач): |  |  |  | Wтреб(Ач) = ∑ Iдеж * 1ч + ∑ Iтр * 1ч < Wном.
|  |  |  | Wтреб = А * 1ч + А * 1ч = 27,79 Ач | [7 empty] | Wтреб = А * 1ч + А * 1ч = 27,79 Ач
ИВЭПР 24/5 исп. 2×17-Р БР + 2 х SF1217 (12В, 17Ач) x4 |  |  |  | Wтреб(Ач) < Wном(Ач). ; 27,79 Ач < 60 Ач |  |  |  | ИВЭПР 24/5 исп. 2×17-Р БР + 2 х SF1217 (12В, 17Ач) x4 |  |  |  | Wтреб(Ач) < Wном(Ач). ; 27,79 Ач < 60 Ач
Требуемая емкость аккумулятора 1 ч (А*ч): | [5 empty] | 16.3291 | 0.40823 | Требуемая емкость аккумулятора 1 ч (А*ч): | [5 empty] | 0 | 0
Требуемая емкость аккумулятора 24+1 (А*ч): | [5 empty] | 211.3559 | 5.2839 | Требуемая емкость аккумулятора 24+1 (А*ч): | [5 empty] | 0 | 0
Для АКБ и СОУЭ |  |  | Режим |  |  |  |  | Для АКБ и СОУЭ |  |  | Режим
|  |  | Дежурный |  | Тревожный | [5 empty] | Дежурный |  | Тревожный
№ | Наименование | Кол. | Iдеж, мА | ∑ Iдеж, мА | Ток, мА | ∑ Ток, мА |  | № | Наименование | Кол. | Iдеж, мА | ∑ Iдеж, мА | Ток, мА | ∑ Ток, мА
1 | МПИ-20 |  | 500 | 0 | 500 | 0 |  | 1 | МПИ-20 |  | 500 | 0 | 500 | 0
2 | КС-02-250 |  | 150 | 0 | 150 | 0 |  | 2 | КС-02-250 |  | 150 | 0 | 150 | 0
3 | ППК-02-250 |  | 220 | 0 | 320 | 0 |  | 3 | ППК-02-250 |  | 220 | 0 | 320 | 0
4 | ИП 212-102 |  | 0.17 | 0 | 0.18 | 0 |  | 4 | ИП 212-102 |  | 0.17 | 0 | 0.18 | 0
5 | ИП 513-102 |  | 0.16 | 0 | 0.2 | 0 |  | 5 | ИП 513-102 |  | 0.16 | 0 | 0.2 | 0
6 | УДП-513-102 (П) |  | 0.16 | 0 | 0.2 | 0 |  | 6 | УДП-513-102 (П) |  | 0.16 | 0 | 0.2 | 0
7 | УДП-513-102 (Д) |  | 0.16 | 0 | 0.2 | 0 |  | 7 | УДП-513-102 (Д) |  | 0.16 | 0 | 0.2 | 0
8 | РР-02-250 |  | 14 | 0 | 14 | 0 |  | 8 | РР-02-250 |  | 14 | 0 | 14 | 0
9 | БИ-04 |  | 0.5 | 0 | 7 | 0 |  | 9 | БИ-04 |  | 0.5 | 0 | 7 | 0
10 | АМР-4 |  | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 10 | АМР-4 |  | 50 | 0 | 50 | 0
11 | АР-1 |  | 0.172 | 0 | 0.188 | 0 |  | 11 | АР-1 |  | 0.172 | 0 | 0.188 | 0
12 | МР-1 |  | 0.3 | 0 | 28 | 0 |  | 12 | МР-1 |  | 0.3 | 0 | 28 | 0
13 | МР-4 |  | 0.2 | 0 | 28 | 0 |  | 13 | МР-4 |  | 0.2 | 0 | 28 | 0
14 | МДА-101 исп.1 |  | 6 | 0 | 6 | 0 |  | 14 | МДА-101 исп.1 |  | 6 | 0 | 6 | 0
15 | Маяк-24-3М1 |  | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 15 | Маяк-24-3М1 |  | 0 | 0 | 20 | 0
16 | Маяк-24-3М |  | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 16 | Маяк-24-3М |  | 0 | 0 | 20 | 0
17 | Маяк-24-КП |  | 0 | 0 | 75 | 0 |  | 17 | Маяк-24-КП |  | 0 | 0 | 75 | 0
18 | Маяк-24-СТ |  | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 18 | Маяк-24-СТ |  | 0 | 0 | 20 | 0
19 | Молния-24 "Выход" |  | 20 | 0 | 20 | 0 |  | 19 | Молния-24 "Выход" |  | 20 | 0 | 20 | 0
20 | ОР-101 |  | 10 | 0 | 72 | 0 |  | 20 | ОР-101 |  | 10 | 0 | 72 | 0
21 | Спектрон-801 |  | 0.35 | 0 | 26 | 0 |  | 21 | Спектрон-801 |  | 0.35 | 0 | 26 | 0
22 | RA-20 |  | 45.5 | 0 | 47.8 | 0 |  | 22 | RA-20 |  | 45.5 | 0 | 47.8 | 0
23 | RA-30 |  | 30.8 | 0 | 32.4 | 0 |  | 23 | RA-30 |  | 30.8 | 0 | 32.4 | 0
24 | ИП 101-102-A1R |  | 0.24 | 0 | 0.26 | 0 |  | 24 | ИП 101-102-A1R |  | 0.24 | 0 | 0.26 | 0
Итого ∑I, мА: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Итого ∑I, мА: |  |  |  | 0 |  | 0
Итого ∑I, А: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Итого ∑I, А: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Требуемая емкость аккумулятора (Ач): |  |  |  | Wтреб(Ач) = ∑ Iдеж * 1ч + ∑ Iтр * 1ч < Wном. |  |  |  | Требуемая емкость аккумулятора (Ач): |  |  |  | Wтреб(Ач) = ∑ Iдеж * 1ч + ∑ Iтр * 1ч < Wном.
|  |  |  | Wтреб = А * 1ч + А * 1ч = 27,79 Ач | [7 empty] | Wтреб = А * 1ч + А * 1ч = 27,79 Ач
ИВЭПР 24/5 исп. 2×17-Р БР + 2 х SF1217 (12В, 17Ач) x4 |  |  |  | Wтреб(Ач) < Wном(Ач). ; 27,79 Ач < 60 Ач |  |  |  | ИВЭПР 24/5 исп. 2×17-Р БР + 2 х SF1217 (12В, 17Ач) x4 |  |  |  | Wтреб(Ач) < Wном(Ач). ; 27,79 Ач < 60 Ач
Требуемая емкость аккумулятора 1 ч (А*ч): | [5 empty] | 0 | 0 | Требуемая емкость аккумулятора 1 ч (А*ч): | [5 empty] | 0 | 0
Требуемая емкость аккумулятора 24+1 (А*ч): | [5 empty] | 0 | 0 | Требуемая емкость аккумулятора 24+1 (А*ч): | [5 empty] | 0 | 0

## Расчет АКБ (АПС 2.0)_Пр
Секция 7
Для АКБ и СОУЭ |  |  | Режим
|  |  | Дежурный |  | Тревожный
№ | Наименование | Кол. | Iдеж, мА | ∑ Iдеж, мА | Ток, мА | ∑ Ток, мА
1 | МПИ-20 | 1 | 250 | 250 | 250 | 250
2 | RA-30 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0
3 | ППК-02-250 | 6 | 220 | 1320 | 320 | 1920
4 | КС-02-250 | 54 | 150 | 8100 | 150 | 8100
5 | ИП 212-102 | 201 | 0.17 | 34.17 | 0.18 | 36.18
6 | ИП-101-110-А1R | 286 | 0.15 | 42.9 | 0.16 | 45.76
7 | ИП 513-102 | 35 | 0.16 | 5.6 | 0.2 | 7
8 | УДП-513-102 (П) | 0 | 0.16 | 0 | 0.2 | 0
9 | УДП-513-102 (Д) | 46 | 0.16 | 7.36 | 0.2 | 9.2
10 | АР-1 | 70 | 0.17 | 11.9 | 0.18 | 12.6
11 | АМР-4 | 5 | 50 | 250 | 50 | 250
12 | БИ-04 | 137 | 0.4 | 54.8 | 0.4 | 54.8
13 | МР-1 | 27 | 0.18 | 4.86 | 0.18 | 4.86
14 | МР-4 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0
15 | РР-02-250 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0
16 | МДА-101 | 131 | 10 | 1310 | 10 | 1310
17 | Молния-24 "Выход" | 0 | 26 | 0 | 26 | 0
18 | Молния-24 "Пожар" | 22 | 26 | 572 | 26 | 572
19 | Маяк-24-КП | 58 | 0 | 0 | 75 | 4350
20 | Маяк-24-3М | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
Итого ∑I, мА: |  |  |  | 11963.59 |  | 16922.4
Итого ∑I, А: |  |  |  | 11.9636 |  | 16.9224 | 3.7605
Требуемая емкость аккумулятора (Ач): |  |  |  | Wтреб(Ач) = ∑ Iдеж * 1ч + ∑ Iтр * 1ч < Wном.
Wтреб = А * 1ч + А * 1ч = 21,11 Ач
ИВЭПР 24/5 2х12-Р БР + 2 х SF1212 (12В, 12Ач) x4 |  |  |  | Wтреб(Ач) < Wном(Ач). ; 21,11 Ач < 48 Ач
Требуемая емкость аккумулятора (А*ч): | [5 empty] | 28.886

## Расчет АКБ_Ра
Секция 7
Для АКБ и СОУЭ |  |  | Режим
|  |  | Дежурный |  | Тревожный
№ | Наименование | Кол. | Iдеж, мА | ∑ Iдеж, мА | Ток, мА | ∑ Ток, мА
1 | RA-20 | 1 | 45.5 | 45.5 | 47.8 | 47.8
2 | RA-30 | 6 | 30.8 | 184.8 | 32.4 | 194.4
3 | ППК-02-250 | 84 | 220 | 18480 | 320 | 26880
4 | ИП 212-101 |  | 0.142 | 0 | 0.152 | 0
5 | ИП-101-110-А1R | 0 | 0.15 | 0 | 0.16 | 0
6 | ИП 513-101 |  | 0.142 | 0 | 0.18 | 0
7 | УДП-513-101 (П) |  | 0.142 | 0 | 0.18 | 0
8 | УДП-513-101 (Д) |  | 0.142 | 0 | 0.18 | 0
9 | АР-1 | 2 | 0.172 | 0.344 | 0.188 | 0.376
10 | АМР-4 | 41 | 55 | 2255 | 63 | 2583
11 | БИ-04 |  | 0.4 | 0 | 0.4 | 0
12 | РР-02-250 | 82 | 14 | 1148 | 14 | 1148
13 | Молния-24 "Выход" | 116 | 26 | 3016 | 26 | 3016
14 | Молния-24 "Пожар" | 0 | 26 | 0 | 26 | 0
15 | Маяк-24-КП |  | 0 | 0 | 75 | 0
16 | Маяк-24-3М |  | 0 | 0 | 25 | 0
Итого ∑I, мА: |  |  |  | 25129.644 |  | 33869.576
Итого ∑I, А: |  |  |  | 25.1296 |  | 33.8696 | 7.5266
Требуемая емкость аккумулятора (Ач): |  |  |  | Wтреб(Ач) = ∑ Iдеж * 1ч + ∑ Iтр * 1ч < Wном.
Wтреб = А * 1ч + А * 1ч = 27,79 Ач
ИВЭПР 24/5 2х12-Р БР + 2 х SF1212 (12В, 12Ач) x5 |  |  |  | Wтреб(Ач) < Wном(Ач). ; 27,79 Ач < 60 Ач
Требуемая емкость аккумулятора (А*ч): | [5 empty] | 58.9992

## Расчет АКБ (АПС 2.0)_Ра
Секция 7
Для АКБ и СОУЭ |  |  | Режим
|  |  | Дежурный |  | Тревожный
№ | Наименование | Кол. | Iдеж, мА | ∑ Iдеж, мА | Ток, мА | ∑ Ток, мА
1 | МПИ-20 | 1 | 45.5 | 45.5 | 47.8 | 47.8
2 | RA-30 |  | 47 | 0 | 47 | 0
3 | ППК-02-250 | 3 | 220 | 660 | 320 | 960
4 | КС-02-250 | 12 | 150 | 1800 | 150 | 1800
5 | ИП 212-102 |  | 0.17 | 0 | 0.18 | 0
6 | ИП-101-110-А1R |  | 0.15 | 0 | 0.16 | 0
7 | ИП 513-102 |  | 0.16 | 0 | 0.2 | 0
8 | УДП-513-102 (П) |  | 0.16 | 0 | 0.2 | 0
9 | УДП-513-102 (Д) |  | 0.16 | 0 | 0.2 | 0
10 | АР-1 | 11 | 0.17 | 1.87 | 0.18 | 1.98
11 | АМР-4 | 2 | 50 | 100 | 50 | 100
12 | БИ-04 |  | 0.4 | 0 | 0.4 | 0
13 | МР-1 | 14 | 0.18 | 2.52 | 0.18 | 2.52
14 | МР-4 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38
15 | РР-02-250 | 49 | 14 | 686 | 14 | 686
16 | МДА-101 | 77 | 10 | 770 | 10 | 770
17 | Молния-24 "Выход" | 42 | 26 | 1092 | 26 | 1092
18 | Молния-24 "Пожар" |  | 26 | 0 | 26 | 0
19 | Маяк-24-КП |  | 0 | 0 | 75 | 0
20 | Маяк-24-3М | 8 | 0 | 0 | 25 | 200
Итого ∑I, мА: |  |  |  | 5158.27 |  | 5660.68
Итого ∑I, А: |  |  |  | 5.1583 |  | 5.6607 | 1.2579
Требуемая емкость аккумулятора (Ач): |  |  |  | Wтреб(Ач) = ∑ Iдеж * 1ч + ∑ Iтр * 1ч < Wном.
Wтреб = А * 1ч + А * 1ч = 21,11 Ач
ИВЭПР 24/5 2х12-Р БР + 2 х SF1212 (12В, 12Ач) x4 |  |  |  | Wтреб(Ач) < Wном(Ач). ; 21,11 Ач < 48 Ач
Требуемая емкость аккумулятора (А*ч): | [5 empty] | 10.819

## Расчет АКБ_Гиб
Секция 7
Для АКБ и СОУЭ |  |  | Режим
|  |  | Дежурный |  | Тревожный
№ | Наименование | Кол. | Iдеж, мА | ∑ Iдеж, мА | Ток, мА | ∑ Ток, мА
1 | RA-20 | 1 | 45.5 | 45.5 | 47.8 | 47.8
2 | RA-30 | 6 | 30.8 | 184.8 | 32.4 | 194.4
3 | ППК-02-250 | 84 | 220 | 18480 | 320 | 26880
4 | ИП 212-101 | 795 | 0.142 | 112.89 | 0.152 | 120.84
5 | ИП-101-110-А1R | 0 | 0.15 | 0 | 0.16 | 0
6 | ИП 513-101 | 90 | 0.142 | 12.78 | 0.18 | 16.2
7 | УДП-513-101 (П) | 0 | 0.142 | 0 | 0.18 | 0
8 | УДП-513-101 (Д) | 98 | 0.142 | 13.916 | 0.18 | 17.64
9 | АР-1 | 2 | 0.172 | 0.344 | 0.188 | 0.376
10 | АМР-4 | 41 | 55 | 2255 | 63 | 2583
11 | БИ-04 | 163 | 0.4 | 65.2 | 0.4 | 65.2
12 | РР-02-250 | 64 | 14 | 896 | 14 | 896
13 | Молния-24 "Выход" | 116 | 26 | 3016 | 26 | 3016
14 | Молния-24 "Пожар" | 0 | 26 | 0 | 26 | 0
15 | Маяк-24-КП |  | 0 | 0 | 75 | 0
16 | Маяк-24-3М |  | 0 | 0 | 25 | 0
Итого ∑I, мА: |  |  |  | 25082.43 |  | 33837.456
Итого ∑I, А: |  |  |  | 25.0824 |  | 33.8375 | 7.5194
Требуемая емкость аккумулятора (Ач): |  |  |  | Wтреб(Ач) = ∑ Iдеж * 1ч + ∑ Iтр * 1ч < Wном.
Wтреб = А * 1ч + А * 1ч = 27,79 Ач
ИВЭПР 24/5 2х12-Р БР + 2 х SF1212 (12В, 12Ач) x5 |  |  |  | Wтреб(Ач) < Wном(Ач). ; 27,79 Ач < 60 Ач
Требуемая емкость аккумулятора (А*ч): | [5 empty] | 58.9199

## Расчет АКБ (АПС 2.0)_Гиб
Секция 7
Для АКБ и СОУЭ |  |  | Режим
|  |  | Дежурный |  | Тревожный
№ | Наименование | Кол. | Iдеж, мА | ∑ Iдеж, мА | Ток, мА | ∑ Ток, мА
1 | МПИ-20 | 1 | 250 | 250 | 47.8 | 47.8
2 | RA-30 |  | 47 | 0 | 47 | 0
3 | ППК-02-250 | 5 | 220 | 1100 | 320 | 1600
4 | КС-02-250 | 95 | 150 | 14250 | 150 | 14250
5 | ИП 212-102 | 3114 | 0.17 | 529.38 | 0.18 | 560.52
6 | ИП-101-110-А1R |  | 0.15 | 0 | 0.16 | 0
7 | ИП 513-102 | 225 | 0.16 | 36 | 0.2 | 45
8 | УДП-513-102 (П) | 187 | 0.16 | 29.92 | 0.2 | 37.4
9 | УДП-513-102 (Д) | 170 | 0.16 | 27.2 | 0.2 | 34
10 | АР-1 | 879 | 0.17 | 149.43 | 0.18 | 158.22
11 | АМР-4 | 81 | 50 | 4050 | 50 | 4050
12 | БИ-04 | 517 | 0.4 | 206.8 | 0.4 | 206.8
13 | МР-1 | 203 | 0.18 | 36.54 | 0.18 | 36.54
14 | МР-4 | 3 | 0.38 | 1.14 | 0.38 | 1.14
15 | РР-02-250 | 21 | 14 | 294 | 14 | 294
16 | МДА-101 |  | 10 | 0 | 10 | 0
17 | Молния-24 "Выход" | 31 | 26 | 806 | 26 | 806
18 | Молния-24 "Пожар" |  | 26 | 0 | 26 | 0
19 | Маяк-24-КП | 3 | 0 | 0 | 75 | 225
20 | Маяк-24-3М | 70 | 0 | 0 | 25 | 1750
Итого ∑I, мА: |  |  |  | 21766.41 |  | 24102.42
Итого ∑I, А: |  |  |  | 21.7664 |  | 24.1024 | 5.3561
Требуемая емкость аккумулятора (Ач): |  |  |  | Wтреб(Ач) = ∑ Iдеж * 1ч + ∑ Iтр * 1ч < Wном.
Wтреб = А * 1ч + А * 1ч = 21,11 Ач
ИВЭПР 24/5 2х12-Р БР + 2 х SF1212 (12В, 12Ач) x4 |  |  |  | Wтреб(Ач) < Wном(Ач). ; 21,11 Ач < 48 Ач
Требуемая емкость аккумулятора (А*ч): | [5 empty] | 45.8688